DIAGNÓSTICOS DE GASES EM ÓLEO ISOLANTE DE REGULADORES E TRANSFORMADORES

GAS DIAGNOSTICS IN INSULATING OIL OF REGULATORS AND TRANSFORMERS

I. TABELAS E IMAGENS DO ARTIGO

Tabela 1 - Dados coletados do TR1 e TR2

Fonte: Autores, 2024.

Tabela 2 - Dados coletados do TR3 e TR4

Fonte: Autores, 2024.

Figura 1 – Gráficos da concentração de gases em cada TR

Fonte: Autores, 2024.

Tabela 3 - Relação dos gases dissolvidos no óleo com as faltas características

Fonte: Adaptado de NBR 7274 (2012, p. 13).

Tabela 4 – Relevância de acordo com o nível de gases combustíveis

| Total de Gases Combustíveis (TGC) em ppm | Nível |
| --- | --- |
| 0 – 400 | Baixo |
| 400 – 900 | Médio |
| 900 – 1500 | Significativo |
| 1500 – 2500 | Alto |
| Acima de 2500 | Muito alto |

Fonte: Adaptado de NBR 7274 (2012, p. 13).

Tabela 5 – Relação dos gases do TR1 pelo método de Rogers

| TR1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C2H2C2H4 | CH4H2 | C2H4C2H6 |
| NS | 5,58 | 0,03 |
| NS | 4,86 | 0,05 |
| NS | 5,50 | 0,03 |
| NS | 4,43 | 0,02 |
| NS | 3,50 | 0,03 |

Fonte: Autores, 2024.

Tabela 6 – Relação da degradação do papel isolante

Fonte: Adaptado de NBR 7274 (2012, p. 14)

Tabela 7 – Porcentagem relativa Triângulo de Duval

Fonte: Autores, 2024.

Figura 2 - Triângulo de Duval no Matlab

Fonte: matlab.mathworks.com

Figura 3 - Previsão do nível de Hidrogênio TR2 pelo método Monte Carlo

Fonte: Autores, 2024.

Figura 4 – Coleta da amostra do óleo em campo do regulador de tensão monofásico

Fonte: Autores, 2024.

Tabela 8 – Pesquisa de campo dos gases do regulador de tensão em ppm

Fonte: Autores, 2024.

Tabela 9 - Relação da degradação do papel isolante e descargas parciais

| Pesquisa de campo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 / CO | Valor esperado | O2 / N2 | Valor esperado | C2H2 / C2H4 | CH4 / H2 | C2H4 / C2H6 |
| 1,45 | 3 – 11 | 0,46 | > 0,3 | 0,56 | 1,31 | 12,13 |
| 4,18 | 3 – 11 | 0,45 | > 0,3 | 3,14 | 0,18 | 3,50 |
| 3,65 | 3 – 11 | 0,49 | > 0,3 | 3,00 | 0,03 | 1,00 |

Fonte:  Adaptado de NBR 7274 (2012, p. 14)

Figura 5 - Análise do óleo utilizando o método do triângulo de Duval

| Amostra | P1 (%) | P2 (%) | P3 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,73 | 57,80 | 32,47 |
| 2 | 19,44 | 19,44 | 61,11 |
| 3 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| Média | 16,39 | 32,41 | 51,19 |

Fonte:  matlab.mathworks.com

Figura 6 - Previsão do nível de Etano (C2H6) do regulador pelo método Monte Carlo

Fonte: Autores, 2024.

Figura 7 - Previsão do nível de Metano (CH4) do regulador pelo método Monte Carlo

Fonte: Autores, 2024.

Atualizado em: 01/07/2024